附件3.空调维修保养清单服务

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 材料 | 服务次数/年 | 设备数量 | 单价 | 报价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立中央空调主机保养 | - 1、检测及收紧所有接线端子。 - 2、检测运转时油槽油位及油温是否正常。 - 3、检查过滤器的工作状况是否正常。 - 4、检测蒸发器、冷凝器、冷却水进出口、冷水进出口温度传感器是否正常。 - 5、检测压缩机运行是是否有异常噪音、振动及电机是否温度过高。 - 6、检测蒸发器、冷凝器冷媒饱和压力传感器是否正常。 - 7、检查主机冷媒量及制冷效果是否正常。 - 检查冷凝器及蒸发器传热管的传热效果是否良好。 - 8、检测及调整冷却水及冷冻水水流量开关。 - 检测各控制线路和各元件及触摸屏是否良好。 - 9、运行机组，检查机组所有运行技术参数是否在正常范围内，运行状况是否良好。 | 包括维修保养用的冷冻油、电路板、膨胀阀、制冷剂、过滤器、温度探头、压力传感器等 | 12次 | 3台 |  |  |
| 2 | 风冷模块主机保养 | - 1、检查空调机运转时声音是否正常。 - 2、检查皮带松紧度，检查皮带磨损情况，必要时调整更换。 - 3、检查风机运转电压、电源。 - 4、检查机组控制系统工作是否正常。 - 5、检查中发现问题处理。 | 包括维修保养用的冷冻油、电路板、膨胀阀、制冷剂、过滤器、温度探头、压力传感器等 | 12次 | 12台 |  |  |
| 3 | 中央空调冷却塔保养 | - 1、检查电机、风机运转是否有异响和振动，必要时更换轴承，检查风机叶片角度是否正确。 - 2、检查冷却电机的电流、电压。 - 3、检查与调整冷却风扇皮带松紧度， - 4、检查分水器运行情况是否正常。 - 5、检查循环水量是否正常。 - 6、检查浮球阀工作是否正常。 - 7、检查电机、风机等部件紧固情况。 | 包含维修保养用的皮带、轴承、皮带轮、润滑油、电机、风轮、齿轮箱等 | 12次 | 6台 |  |  |
| 4 | 中央空调水泵保养 | - 1、清理水泵、电机表面灰尘、油污。 - 2、检查压力表读数是否正常。 - 3、检查电机、水泵运行是否有异响和振动。 - 4、检查阀门的开关位置、功能是否正常。 - 5、检查联轴器润滑油是否足够，必要时补加机油。 - 6、检查联轴器避震胶是否磨损，必要时更换。 - 7、检查轴封是否密封良好，必要时调整或更换轴封填料。 - 8、检查水泵电流、电压。 | 包含维修保养用的电机、叶轮、轴承、润滑油、联轴器等 | 12次 | 14台 |  |  |
| 5 | 中央空调新风柜机保养 | - 1、检查机组运转时是否有异响和振动。 - 2、检查机组运行情况。 - 3、检查皮带松紧度，检查皮带磨损情况，必要时调整或更换。 - 4、检查比例积分调节阀的工作状态，温控设置是否正常。 - 5、检查空调区域温度及出风口温度是否正常。 - 清扫存水弯，疏通凝结水管。 | 包括维修保养用的皮带、轴承、皮带轮、润滑油、电机、风轮、电动阀、温控扽分 | 12次 | 62台 |  |  |
| 6 | 中央空调风机盘管保养 | - 1、检查风机盘管运转时是否有异响及电机过热现象。 - 2、检查温控三速开关及电动二通阀工作性能。 - 3、检查风机盘管出风及房间温度。 | 包括维修保养用的电机、风轮、轴承、电动二通阀、电容、润滑油、温探等 | 12次 | 927台 |  |  |
| 7 | 中央空调循环水处理（包括水处理用的所有人工和材料） | - 冷凝器人工清洗通炮 | H-1070清洗剂、H-1050杀菌剂、H-2200、H-8800系列缓蚀阻垢剂、H-1072钝化预膜药 | 12次 | 5个 |  |  |
| 8 |  | - 系统清洗（拆Y格、防水、加水、排气等 |  | 12次 | 5个 |  |  |
| 9 |  | - 清洗冷却塔（包括散叶片清洗、吸泥等 |  | 12次 | 5个 |  |  |
| 10 |  | - 中央空调供冷循环系统水处理 |  | 4季度 | 5个 |  |  |
| 11 | 手术室净化空调 | - 1、检查空调机运转时声音是否正常。 - 2、检查蒸发器、滤网洁净度和出、回风情况。 - 3、检查凝结水盘畅通情况，清扫凝结水盘。 - 4、检查皮带松紧度，检查皮带磨损情况，必要时调整更换。 - 5、检查轴承润滑情况，必要时打油或更换。 - 6、检查运行时冷冻水进出水温是否正常。 - 7、检查风机运转电压、电源。 - 8、检查空调区域温、湿度及出风口温、湿度是否正常。 - 9、检查加湿桶工作是否正常。 - 10、检查加热器工作是否正常。 - 11、检查机组控制系统工作是否正常。 - 12、检查中发现问题处理。 | 包括维修保养用的比如皮带、轴承、皮带轮、润滑油、电机、风轮、风扇、电路板、交流接触器、高低压保护器、相序保护器、制冷剂、控制器、加湿桶 | 12次 | 15台 |  |  |
| 12 | 多联机内机、多联机外机保养 | - 1、外机：膨胀阀检测维护、电气部件检查、压缩机及散热风扇等部件、检查换热效果，清洗散热翅片 - 2、内机：定期检查、检测、消毒清洗、送回风百叶清洗 | 包括维修保养用的比如保险丝、电容、热敏电阻、温感器、电机、风扇、电路板、风轮、交流接触器、高低压保护器、相序保护器、制冷剂） | 12次 | 45台 |  |  |
| 13 | 分体空调内机、外机保养 | - 1.检查压缩机的运转声音及机壳温度； - 2.检查干燥过滤进出温度是否正常； - 3.检查膨胀阀是否结露结冰； - 4.检查压缩机回液温度是否正常； - 5.检查管路各连接点是否有渗漏制冷剂/油的现象； - 6.检查蒸发器是否清洁、结霜或结冰，冷凝水排水系统是否顺畅； - 7.检查冷凝器翅片是否脏堵需要清洗； - 8.检查室外冷凝器通道是否畅通和冷凝风扇的运行状况； - 9.检测压缩机制冷系统的工作压力； | 包括维修保养用的电机、风轮、轴承、电动二通阀、电容、润滑油、温探等 | 12次 | 146台 |  |  |
| 1 | 分体空调内机、外机保养 | - 1.检查压缩机的运转声音及机壳温度； - 2.检查干燥过滤进出温度是否正常； - 3.检查膨胀阀是否结露结冰； - 4.检查压缩机回液温度是否正常； - 5.检查管路各连接点是否有渗漏制冷剂/油的现象； - 6.检查蒸发器是否清洁、结霜或结冰，冷凝水排水系统是否顺畅； - 7.检查冷凝器翅片是否脏堵需要清洗； - 8.检查室外冷凝器通道是否畅通和冷凝风扇的运行状况； 9.检测压缩机制冷系统的工作压力； | 包括维修保养用的电机、风轮、轴承、电动二通阀、电容、润滑油、温探等 | 12次 | 368台 |  |  |

注：若部分设备在本表中未列出，在进行维保服务期间采购人可另行补充填报，合同价不做调整。