## 1、密集柜相关参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手动密集柜 （8层） | 1、结构 （1）密集柜为8层双柱式双面结构，主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组合而成。 （2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集柜闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。 （3）搁板、挂板可沿立柱自由调整高度。 2、传动机构 （1）传动机构、机械式自脱超越离合摇手体、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。 （2）摇手柄：圆盘或7字型摇把，手柄可折叠，摇动轻便，手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。 （3）传动部件 由传动轴、三合一轴承轮、连接管、链条、紧固件组成 3、底盘要求 底盘≥3.0mm厚优质热轧钢板采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁各段连接采用螺栓紧固 4、轨道要求 导轨采用≥20*20mm实心方钢，实心方钢置于3mm厚钢板上，轨道做预埋处理，方便书车、书梯出入，防潮性能好，外形美观。 5、立柱要求 采用≥1.5mm厚优质冷轧钢板，六压筋一次成型，正面50mm压2根圆筋,双筋冲压仿生花纹图案，侧面39mm各压2根圆筋，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为53mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。 6、搁板、挂板、挡棒要求 （1）搁板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，九面八折弯一次成形，厚度为≧25mm，正面压制两组圆筋，每组压筋数3条。侧面压制一组圆筋，每组压筋数2条。压筋工艺确保搁板不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，每层承重80KG。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理。 （2）挂板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板冲压一次成型。挂板采用单边双挂钩，中间采用腰形拉伸翻边模 成型，并上下各压制一条126*7mm加强筋。下端有四个搁板定位槽，使搁板嵌置于定位槽上。 （3）挡棒：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，两头冲凹槽且带有防滑扣，模具冲压成型，折弯尺寸16*14mm，C型状，增强其强度且能阻挡档案滑向另一侧，沿立柱垂直方向可以自由调整高度。 7、侧护板、密封条、门板、顶板、防尘板、防鼠板要求 （1）侧板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，前侧板采用上、中、下三段式组合，增大立面强度及冲击力，人性化设计，整体美观、结构合理、设计新颖。 （2）铝合金镶嵌式伸缩密封装条：每列之间有缓冲镶嵌式密封条，基座采用厚度1.0mm厚铝合金材质，使得密封条更加平直，维护方便,密封与防撞性能更好，采用抗老化橡胶密封条。 （3）门板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，门板正面四角采用数控转塔冲压仿生花纹图形。右门上装有密集柜专用豪华锁。组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 （4）顶板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。 （5）防尘板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。 （6）防鼠板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观。 （7）防倾倒装置：底盘上装有防倾倒装置，采用≥3.0mm厚冷轧钢板冲压成型，钢性足不变形，该装置确保密集柜在密集柜运动过程中或静止状态下都能起到良好的防密集柜倾倒的作用，从而确保人员、设备及财产安全。 8、外观质量要求 （1）密集柜采用优质冷轧钢板精工制造，工件经除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等十三道工序前处理，采用环保型高附着力的金属表面纳米抗菌塑粉静电自动喷粉，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能。架体外观设计要求精美，线条流畅，架体操作轻便灵活，运行平稳，具有良好的防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫功能。 （2）颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。 |

2、智能环境监控系统技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、温湿度监测 |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 输出方式 ：RS485接口 工作电压： 12VDC（6V～15VDC） 温度范围： -20℃～80℃ 或 -4℉～176℉ 湿度范围 ：0～100%rh 温度误差： <±0.5℃，在25℃时测试。 湿度误差： <±5%RH， 在25℃时测试。 | 8 | 个 |
| 2 | 温湿度监控软件接口 | 可控制并管理各库房温湿度，可动态显示各库房温湿度值、可设定温湿度控制范围、可绘制各库房的温湿度历史曲线、手动/自动切换功能界面图、动态显示各设备运行状态、温湿度变化曲线、报表打印等功能 | 1 | 套 |
| 二、空调监测 |  |  |  |  |
| 1 | 普通空调控制器 | 输入电源：7.5V～15VDC，额定：12VDC 功耗：平均电流小于20mA 温度范围 ：-10℃～50℃ 湿度范围： 10%～90%RH 遥控发射通道： 1 载波频率： 30KHz～50KHz可设定，出厂默认38KHz 遥控距离： 5～10米 空调运行电流 ：0～20A 空调运行状态：实时检测空调工作状态 测量范围 ：-20℃～70℃ 测量精度 误差：<±0.5℃，在25℃时测试 | 4 | 台 |
| 2 | 空调监控软件接口 | 系统可实时监控库房空调运行的状态，设定空调运行时间，并与温湿度监测子系统进行联动控制，当库房温度过高时，可联动空调开机调节温度达到降温效果，当空调控制命令与运行状态不符或有其他异常时，系统产生报警，并通过电话、短信、邮件、多媒体语音等多种方式通知管理人员。 | 1 | 套 |
| 三、恒湿消毒净化一体机监测 |  |  |  |  |
| 1 | 智能恒湿消毒净化一体机 | 电源：～220V/50Hz 除湿量（30℃ RH80%）：90L/D 除湿机功率：1650W 除湿机适用环境温度：5～38℃ 制冷剂/加注量：R22/800g 加湿量：1-3Kg/h 加湿机功率：130W 加湿机适用环境温度：1～40℃ 整机噪音 <=54db 净化方式：负离子 净化机功率 11W 远程控制：有 | 4 | 台 |
| 2 | 加水推车 | 定制 | 4 | 个 |
| 3 | 一体机监控接入授权 | 对一体机进行接入实现实时监控 | 4 | 只 |
| 4 | 一体机监控软件接口 | 系统可通过智能接口实时监测恒湿消毒净化一体机的运行参数和状态，可与温湿度系统联动控制调节库房湿度和空气质量，当一体机有故障或报警时，系统产生报警，并通过电话、短信、邮件、多媒体语音等多种方式通知运维人员。 | 1 | 套 |
| 四、区域漏水监测 |  |  |  |  |
| 1 | 区域漏水控制器 | 反应时间：≤2S 检测距离：500 米 产品尺寸：84*38*58.5mm 存储温度：-20 oC 至 60 oC 工作温度：-10 oC 至 50 oC 湿度：5%到95%RH（无冷凝） 供电：DC 9~30V 特点：1 组，常态断开或常态闭合 通信接口：RS485 | 4 | 台 |
| 2 | 防水接线盒 |  | 4 | 只 |
| 3 | 5米区域漏水感应线 | 线缆直径： 4.5mm 检测导线内阻：5欧姆/100m 电缆颜色：（骨架） 橙色 最大暴露温度：85℃ 报警泄漏量：线缆接触液体最小2cm； | 4 | 根 |
| 4 | 漏水固定胶贴 | 用于固定感应线和跳接线，由泡沫胶及ABS塑料组成，长：30mm,宽20mm | 4 | 套 |
| 5 | 漏水监控软件接口 | 实时监测漏水状态，漏水画面弹出功能，短信报警功能 | 1 | 套 |
| 五、空气质量监测 |  |  |  |  |
| 1 | 空气质量检测变送器 | 工作温度范围：-10 ~ 50℃ 工作湿度范围：0 ~ 95%RH 储存温度范围：-20 ~ 60℃ 电源输入：DC 12~24 电流消耗：平均值为350mA,峰值为600mA 信号输出：Modbus RS485，9600bps，1个起始位，8个数据位，1个停止位，无校验位(可选wifi，ZIGBEE，TCP/IP） 尺寸：450g/133mm×133mm×39mm PM2.5颗粒物浓度测量 0~500µg/m3 ﹤±15µg/m3±10%读数 光学散射方式 PM10颗粒物浓度测量 0~1000µg/m3 ﹤±15µg/m3±10%读数 光学散射方式 温度测量 -20 ~ 80℃ ±0.5℃ 电容式测量 湿度测量 0 ~ 100%RH ±3%RH 电容式测量 挥发性异味检测（VOC气体） 0~10ppm ±10% FS 半导体 CO2检测 400~4000ppm ±75ppm±5%读数 红外检测 | 4 | 台 |
| 2 | 工业电源 | 提供DC24V的工作电压 直流电压：24V 额定电流:1.5A 电流范围:0~1.5A 额定功率:36W 纹波与噪声：150mvp-p 电压调整范围：21.6~28.8V 电压精度：土1.0% 线性调整率：土0.5% 负载调整率：土0.5% 启动、上升时间：1000ms，30ms，230VAC 工作温度：－30～＋70C 工作湿度：20～90％RH，无冷凝 储存温度、湿度：40－＋85℃，10～－95％RH，无冷凝 温度系数：±03%C(0~50C) 耐振动：10－5005610分钟／周期，X、Y、2各60分钟 过电压等级：Il | 2 | 个 |
| 3 | 空气质量监控软件接口 | 通过在库房的重要位置安装多参数气体检测变送器，系统通过多参数气体检测变送器输出的RS485接口接入到串口服务器上，再通过内部网络以TCP/IP方式将数据传输到监控服务器上，实现对库房内空气质量的实时监测。 | 1 | 套 |
| 六、消防信号监测 |  |  |  |  |
| 1 | 烟感探测器 | 工作电压：DC12V 静态电流：≤2mA 报警电流：≤10mA 工作温度：-10℃～+50℃ 工作湿度：≤95%RH 报警方式：联网输出 / LED指示报警 监测面积：20平方米 灵敏度等级：1级 报警输出：继电器输出（常开、常闭可选） | 8 | 个 |
| 2 | 开关量采集模块 | 输入通道：16路 隔离：无 隔离电压：无 数字电平： 0 +2V max 数字电平：1 +4 to +30V 输入阻抗：820 ohms 电源输入：+10V to +30V DC 功耗：0.9W 输出：RS-485 | 1 | 台 |
| 3 | 消防传感器接口 | 当任意有火警信号时，系统给出最高级别的报警。系统立刻弹出相应的报警窗口，与门禁系统联动，打开所有的门禁锁，以便逃生。监控主系统立刻弹出相应的报警界面窗口，同时监控主机自动拨打预设电话，实现电话语音报警，同时可实现短信、声光、邮件报警，通知值班人员 | 1 | 套 |
| 七、红外报警监测 |  |  |  |  |
| 1 | 红外探测器 | 探测方式：四元红外+微波+人工智能 微波频率 ：10.525GHz 工作电压 ：9～16VDC 消耗电流 ：35mA＠12VDC 自动温度补偿 ：支持 脉冲计数可调 ：支持 状态报告： 支持 防拆报警 ：支持 防伪装 ：支持 报警输出：常闭，500mA/30VDC 防拆接口：常闭，50mA/30VDC 抗白光干扰：>8000LUX 安装方式： 壁挂 安装高度：1.8m-2.4m | 4 | 台 |
| 2 | 开关量采集模块 | 输入通道：16路 隔离：无 隔离电压：无 数字电平： 0 +2V max 数字电平：1 +4 to +30V 输入阻抗：820 ohms 电源输入：+10V to +30V DC 功耗：0.9W 输出：RS-485 | 1 | 台 |
| 3 | 红外报警传感器接口 | 系统可任意设置时间段进行撤防和布防，在布防时间段内，当有非法闯入时，监控主系统立刻弹出相应的报警界面窗口，并可联动摄像机进行录像，同时监控主机自动拨打预设电话，实现电话语音报警，同时可实现短信、声光、邮件报警，通知值班人员 | 1 | 套 |
| 八、视频监控 |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外半球高清网络摄像机 | 参数 400万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 摄像机 传感器类型 1/2.7” Progressive Scan CMOS 最小照度 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 快门 1/3秒至1/100,000秒 慢快门 支持 镜头 4mm, 水平视场角79°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选) 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360° 镜头接口类型 M12 日夜转换模式 ICR红外滤片式 数字降噪 3D数字降噪 宽动态范围 120dB 压缩标准 视频压缩标准 H.265 /H.264/ MJPEG H.265编码类型 Main Profile 视频压缩码率 32 Kbps~8Mbps 图像 最大图像尺寸 2560 × 1440 帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440,1920 × 1080 ,1280 × 720) 图像设置 背光补偿 支持,可选择区域 日夜转换方式 自动,定时 | 11 | 个 |
| 2 | 16路NVR网络硬盘录像机 | 视音频输入 网络视频输入 16路 输入带宽 160Mbps 网络视频接入 HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO 视音频输出 HDMI输出 1路，分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920×1080/60Hz，2K(2560×1440)/60Hz，4K(3840×2160)/30Hz VGA输出 1路，分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920×1080/60Hz 音频输出 1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 预览分割 1/4/6/8/9/16画面 视音频编解码 录像分辨率 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF 参数 同步回放 16路 硬盘驱动器 类型4个SATA接口 最大容量 每个接口支持容量最大6TB的硬盘 | 1 | 台 |
| 3 | 4TB监控级硬盘 | 4000G，64M缓存，3.5英寸，SATA3.0接口 | 3 | 块 |
| 4 | 视频监控软件接口 | 支持实时图像监控，图像缩放功能，画面分割和视频自动循环功能，具有数字硬盘录像本地存储及其回放功能和自维护功能，应支持远程调用实时视频、历史视频查询。 | 1 | 套 |
| 九、门禁监控 |  |  |  |  |
| 1 | 联网型双门双向控制器 | 脱机管理门数：两门； 单机可授权注册卡：5万张、默认2万张； 脱机存储记录数：60000条进出、事件记录、1500条系统记录； 可灵活设置多个时间组（255）、时区（120）、用户群组（255）； 节假日（100）组合成各种不同开门许可权； 通讯方式：TCP/IP； 工作电源：9~24V； 控制器功耗：300mA； 控制继电器：10A 277VAC/28VDC； | 2 | 台 |
| 2 | 多门门禁箱 | 尺寸：350*295*78.5mm，带门禁12V/8.5A专用电源 | 2 | 台 |
| 3 | IC读卡器 | 适用卡片：Mifare 感应距离：3-5cm(Mifare) 读卡时间：100ms 耗电功率：Avg.300mA 通讯方式：WG26/WG34/RS485 传输距离：80M/80M/1000M 抗静电干扰：±2.5KV 工作电压：9~24VDC(200mA) 操作温度：0℃~65℃ 相对湿度：5%~95% 内建收发天线：有 内建看门狗：有 防水：IP65 平均电源消耗：440mA±5% 环境温度：0℃~65℃ 环境湿度：5%~80%RH | 4 | 台 |
| 4 | 双门电磁锁 | 工作原理：通电、磁感应上锁、断电开锁 工作电压：12V DC或24VDC 工作电流：12V /480mA *2或24V/240mA*2 门状态信号输出：有 最大拉力：280kg（600Lbs）*2直线拉力 产品重量：4KG 锁体尺寸：L500× W47× H26(mm) 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 4 | 把 |
| 5 | L型电磁锁支架 | 安装类型： 防火门/明装型； | 8 | 个 |
| 6 | 开门按钮 | 工作温度：0℃-50℃ 产品材质：ABS+金属 工作方式：点动型 产品安装：不用配套86型底盒安装 | 4 | 个 |
| 7 | IC感应卡 | 工作频率：125KHz 尺寸大小：85.6x54x0.80mm 材质：ABS塑料+金属芯片 感应距离：≤5cm | 50 | 张 |
| 8 | 门禁接口 | 实时监测门禁出入情况，与视频监控系统联动，出现报警弹出相应视频画面，并以短信、声光等形式报警 | 1 | 套 |
| 十、防鼠系统 |  |  |  |  |
| 1 | 超声波驱鼠器 | 超声波驱鼠器由超声波发生器、信号放大器、功率放大器和发射装置组成,产生频率为20KHz-35KHz的超声波信号,使老鼠心脏跳动加快,形成恐慌,立足不住,从它的巢穴搬走,达到驱鼠的目的。 | 4 | 个 |
| 十一、中心平台 |  |  |  |  |
| 1 | 环控主机 |  | 1 | 台 |
| 2 | 液晶显示器 | 面板尺寸：21.5英寸 屏幕比例：16:9 最佳分辨率:1920×1080 | 1 | 台 |
| 3 | 智能区域控制器 | 提供8路RS-485/422 支持Telnet和Web等多种配置形式 支持Sever和Client工作模式 支持Windows串口驱动程序模式 支持TCP、UDP、ARP、ICMP和DHCP协议 支持所有Windows Native COM和网络中断自动恢复连接功能 支持过网关，跨路由通信 拥有易于使用、可用于批量安装的Windows配置工具 工业设计，IP30防护等级 无风扇、低功耗设计 工作温度范围：-40-75℃ | 2 | 台 |
| 4 | 24口全千兆POE交换机 | 符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准； 全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发； 24个10/100M/1000M自适应RJ45端口； 支持POE+供电，整机支持190WPOE供电，单端口最大供电功率30W； 采用存储转发的交换机制； 内置通用电源，1U铁壳，19英寸机箱，工业级设计，可上标准机架； 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能； 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护7KV）的专业防护； 支持三级拨码开关，标准交换、网络克隆、汇聚上联三种工作模式； | 1 | 台 |
| 5 | 全网通短信报警模块 | 支持低功耗模式，包括休眠模式和定时开关机模式 采用金属外壳，保护等级 IP30。金属外壳和系统安全隔离，特别适合于工控现场的应用 标准RS232串口 宽电压输入（DC 5-35V） 串口内置15 KV ESD保护 SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护 | 1 | 台 |
| 6 | 监控箱 | 监控工程专用，采用0.8mm厚优质冷轧钢板，经冲压、折弯、焊接、打磨、酸洗、除油除锈、磷化、静电喷涂等工艺处理 | 2 | 个 |
| 7 | 工业电源 | DC12V/3A | 2 | 个 |
| 8 | 15U落地网络机柜 | 高780*600*600 材料：SPCC优质冷轧钢板 轮子：带滚轮 配件：层板1块，螺丝1包，风扇1个，排插1个 | 1 | 台 |
| 9 | 监控系统主软件 | 空调组态软件、温湿度组态软件、恒湿净化消毒控制组态软件、漏水监控组态软件、智能密集柜组态软件、声光报警系统，系统支持在2D/3D电子地图上显示每个设备的运行状态。无缝融合集成温湿度控制、制冷控制、加湿控制、除湿控制、灭菌控制等，集中监控数据流、视频流，非链接外部程序方式集成。采用物联网平台专利技术，实现实时数据采集，准确的设备控制和多种远程告警管理。根据库房温湿度情况实现库房节能管控，动态调整群控制冷系统，除湿系统，加湿系统，节约富余制冷量，确保库房档案处于安全工作环境内。 | 1 | 套 |
| 十二、管线等辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 线材、管材 | 含超五类网线、4芯带屏蔽通讯线、3芯电源线、镀锌线管、金属编织进水软管、溢水胶管、排水软管 | 1 | 批 |
| 2 | 采集箱辅材 | 含安装底盒、扎带、电工胶、管扣、线扣、网线头等辅材 | 1 | 批 |