## 汇总
序号 | 环境控制十防建设 | [8 empty] | 库房建设 | 合计（元） | 备注
| 恒温恒湿恒净控制系统 | 安防监控系统 | 门禁、视频监控系统 | 物联网组网设备 | 智慧库房管理平台 | 整理室 | 消防系统建设 | 技术服务费（综合布线、安装、调试、培训等） | 小计
1
2 | 8200 | 15683 | 24365 | [5 empty] | 48248 | 5350 | #REF! | 整个库房做环控+消防+固定柜

## 十防部分
惠州中医医院档案库房建设清单（十防）
系统功能 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
一、恒温恒湿恒净控制系统
1、温湿度监测功能 | 温湿度传感器 | 1.发射频率：2.4GHz 2.发射功率：≤10dBm 3.工作电压：3V电池供电 4.低电压报警值：2.6V±0.1V 5.待机电流：≤30uA 6.工作电流：≤30mA 7.工作温度：-10℃～+55℃ 8.安装方式：壁挂 9.探测方式：传感器 10.温度误差：0.5度 11.湿度误差：5% 12.电池寿命：2年以上 13.外观尺寸：Φ61x23mm | 2 | 只
2、恒温控制功能 | 智能控制器 | 1.工作电压:AC220V供电 2.遥控距离:≤6米 3.遥控角度:360度(与安装方式有关) 4.工作温度:-10°C~+50°C 5.工作湿度:≤95%RH(无凝结现象) 6.外形尺寸:80*80*28mm | 1 | 只
3、恒湿控制功能 | 智能恒湿一体机96L | 湿度检测范围：10%-98% 湿度检测精度：±3%RH 加湿/除湿技术：湿膜加湿/冷冻式除湿 加湿量KG/h：5kg 除湿量L/24h（35℃/90%RH）：96L 加湿/除湿精度：±5%RH/±3%RH 风量：690-1140m³/h 风速是否支持调节：支持三档风速调节 内部水箱体积：44L 排水方式：自动/手动 额定电压及频率：220V/50HZ 整机功率：1500W 供电方式：220V 16A三叉接头 电气防护：过载保护、漏电保护、防雷保护等 屏幕大小：10.1英寸 屏幕分辨率：1280*800 宽*深*高：680*520*2065mm 重量：90KG | 1 | 台
| 智能加水车 | 水箱体积：100L 加水速度：10L/min 水箱内部尺寸：550*450*650mm 排水方式：连接恒湿机自动/单独手动 水位检测功能：具备透明化显示剩余水量或者灯光显示剩余水量，发光灯柱亮度均衡 设备净尺寸长600mm*宽500mm*高750mm 重量：22Kg 万向轮：静音万向轮 整机的尺寸大小：400*650*900mm 外壳材质：钣金 前面板厚度：1.2mm 后面板厚度：1.2mm 湿度传感器位置：无 万向轮：4个轮子都支持锁定 连接线长度：1.5m 连接管长度：0.9m 运行模式：支持自动和手动加水 扩容水箱功能：具备扩容恒湿机水箱功能，支持用于恒湿机外扩水箱 消毒：支持UV杀菌功能拓展 额定电压及频率：220V/50HZ 整机功率：65W 工作电流：0.3A 电源线mm²：1平方 | 1 | 台
4.消毒净化监测功能 | 消毒净化一体机 | 温度检测范围°C：-20℃～100℃ 温度检测精度°C：±0.5℃ 湿度检测范围%RH：0～100% 湿度检测精度%RH：±3%RH PM2.5检测量程：0～999：ug/m3 CO2检测量程：400～2000：PPM TVOC检测量程：0～6：mg/：m³ 甲醛检测量程：0～1mg/m³ PM2.5检测精度：±15% CO2检测精度：±50PPM 甲醛检测精度：±20% 杀菌技术类型：UV紫外线/光氢离子/臭氧 UV消毒规格：≥10W 光氢离子消毒规格：≥10W 臭氧消毒规格：mg/m³：500mg/m³ 空气消毒的有效面积：≥40㎡ 风机类型：贯流式风机 单个风机风量m³/h：≥600m³/h 单个风机风量m³/h：≥300m³/h 净化滤网层数：3层以上滤网，需支持PM2.5和甲醛酸性气体过滤 滤芯等级：H≥H13 颗粒物CADR：m³/h：≥450m³/h 甲醛CADR：m³/h：≥350m³/h 颗粒物有效去除率：≥99% 甲醛有效去除率：≥99% 是否支持负离子功能：支持 是否支持去除酸性气体：支持 空气净化有效面积：40-60㎡ 显示屏幕：7寸800*480电容屏 防触电保护等级：IP4 机组噪音dB：一米距离<40dB，30CM<45dB | 1 | 台
5、空气质量监测功能 | 空气质量传感器 | 1.通信类型：Zigbee3.0 2.工作电压：AC220V 3.温度量程：-10~55℃ 4.温度精度：±1℃ 5.湿度量程：0~99%RH 6.湿度精度：±5%RH 7.PM1.0/PM2.5/PM10量程：0~999：ug/m3 8.PM1.0/PM2.5/PM10精度：0~100ug/m³±15ug/m³＞100ug/m³±15% 9.CO2量程：400~2000PPM±50PPM 10.甲醛量程：0~1mg/m³±20% 11.TVOC：0~6mg/m³ 12.空气质量等级：PM2.5（ug/m³）0~75优 PM2.5（ug/m³）76~115良 13.PM2.5（ug/m³）>115：污染 14.光照度：1~999lux 15.唤醒距离：40~60CM,30秒熄屏 16.外观参考尺寸：86*86*49.5mm | 1 | 只
6、恒温恒湿恒净管理软件 | 恒温恒湿恒净管理功能模块 | 恒温恒湿恒净接入功能模块，可实现库房内环境质量智能分析，可对接空调、恒湿机、消毒净化一体机实现环境恒温、恒湿、恒净控制。 | 1 | 套
小计1 | [5 empty] | 0
二、安防监控系统
1、火灾检测功能 | 火灾探测器 | 工作电压：AC220V/50Hz 备用电池: DC3V (CR2锂电池) 联网方式：Zigbee 报警声压：>80dB (正前方3m处(A计权) ) 工作温度：-10℃~+55℃ 工作湿度：≤95%RH (无凝结现象） 安装方式：嵌入式吸顶、明装方式 开孔尺寸：φ60~65mm 产品尺寸：φ76xH67mm | 2 | 只
2、漏水检测功能 | 漏水传感器 | 1.安装方式：嵌入式（壁装） 2.产品尺寸：主机:86X86X46.5 mm 3.颜色：白色 4.防护等级：主机IP20，探头IP34 5.输入电压：AC 185-245V 50Hz 6.工作电流：≤ 0.1A 7.告警声压：40dB 8.自检：支持 9.工作温度：-10℃~+55℃ 10.存储温度：-40℃~70℃ 11.工作湿度：5%-95%无冷凝 | 1 | 只
| 漏水绳 | 漏水绳，配合Zigbee漏水传感器使用，可用于漏水检测位长5M，线缆直径4.5mm。 | 1 | 条
3、安防入侵功能 | 红外传感器 | 通讯类型：ZigBee3.0 安装方式：嵌入式安装（吸顶） 产品尺寸：86*86*43.5mm 防护等级：IP44 配网按键：满足 颜色：白色 探测直径（安装高度2.75m）：5m 响应时间：<1s(人体进入探测范围到数据上报时间) 支持自检、故障：支持 工作温度：-10℃~+55℃ 存储温度：-40℃~70℃ 工作湿度：5%-95%无冷凝 | 2 | 只
4、声光报警功能 | 声光报警系统 | 无线类型：Zigbee3.0 发射频率：2.4Ghz 发射功率：≤19dBm 工作电压： 220V直插供电 声压报警：≥85dB（正前3米） 工作温度：-10℃～+55℃ 安装方式：壁挂兼容吸顶 外观尺寸：Φ80x35mm | 2 | 只
5、智能防鼠功能 | 双波变频驱鼠器 | 1、采用现代微电子技术手段,可以同时间歇交替地产生超低频电磁波和两种不同类型的超声波，作用于老鼠的听觉系统和神经系统,使其产生不适和不快,而逃离现场。 2、超声波频率：34KHZ-45KHZ； 3、供电方式：AC100-220V/DC5V;额定功率：≤15W 4、含嵌入式软件 | 1 | 台
6、安防管理软件 | 智能安防管理功能模块 | 安防管理功能模块，可实现火灾系统检测、漏水检测、安防入侵、声光报警等功能，实现智能安防管理。 | 1 | 套
小计2 | [5 empty] | 0
三、七氟丙烷消防系统
火灾检测功能 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1、工作温度范围：0℃-50℃ 2、贮存压力：2.5Mpa 3、最大工作压力：4.2Mpa 4、泄压装置动作压力：5.9±0.29Mpa 5、充装密度均为：1000kg/m³ 6、启动方式：电磁启动 7、外形尺寸：1600×450×500mm | 1 | 套 |  |  | 包括：瓶组、柜体，不含药剂
| 七氟丙烷药剂 | 1、化学品名称：七氟丙烷 2、纯度：99.6% 3、特性：绝缘不导电、不破坏大气臭氧层、属于洁净型气体 4、酸度 ≤ 3ppm， 水含量 ≤ 10ppm， 不挥发残留物 ≤ 0.01% | 114 | KG
| 自动泄压装置 | 1、工作温度范围：-25℃~55℃ 2、开启压力：1026pa 3、开启时间：1s 4、关闭压力：779pa 5、关闭时间：1s 6、泄压面积：0.12m² 7、启动方式：机械式 8、墙体开孔预留尺寸：410*415mm | 1 | 只 |  |  | 墙体开孔尺寸：415*410mm
| 气体灭火控制器（单区） | 1、工作电源：主电AC220V±20%，50Hz；直流备电DC24V/7Ah 2、功耗：≤120W 3、系统容量：324点 4、输出接点容量--所有继电器触点容量均为7A/24VDC 5、输出回路限流--电磁阀驱动≤3A 6、传输距离：≤1000米 7、使用环境--温度：-10℃～+55℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） 8、外形尺寸：410mm×132mm×500mm（长×宽×高） 9、壳体材料：SPCC，深灰色 10、灭火分区：二区 | 1 | 台
| 点型感温火灾探测器 | 1、工作电压：总线24V（脉冲调制） 2、监视电流：＜0.3mA 3、报警电流：＜1.5mA 4、布线要求：RVS线≥1.5mm2 5、使用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） 6、外形尺寸：φ105×43mm（含底座） 7、产品重量：约60g 8、保护面积：约30m2 9、壳体材料：ABS，白色 | 2 | 只
| 点型光电感烟火灾探测器 | 1、工作电压：总线24V（脉冲调制） 2、监视电流：＜0.3mA 3、报警电流：＜1.5mA 4、布线要求：RVS线≥1.5mm2； 5、使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） 6、外形尺寸：φ105×43mm（含底座） 7、产品重量：约75g 8、保护面积：约60m2 9、壳体材料：ABS，白色 | 1 | 只
| 火灾声光警报器 | 1、工作电压：24V（脉冲调制） 2、工作电流：静态电流：<1mA 3、报警电流：<8mA 4、闪光频率：1.0Hz～1.5Hz 5、报警音量：80dB～100dB 6、布线要求：RVS线≥1.5mm2 7、使用环境：温度：-20℃～+55℃；相对湿度：≤95%（40℃无凝露） 8、外形尺寸：111mm×111mm×50mm 9、壳体材料：ABS，红色 | 4 | 只
| 气体释放警报器 | 1、工作电压：DC24V±20% 2、用线要求：RVS线≥1.5mm2 3、使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） 4、外形尺寸：330mm×135mm×35mm 5、壳体材料：SPCC，白色外框，白底红字 | 2 | 只
| 紧急启/停按钮 | 1、工作电压：24V(脉冲调制) 2、工作电流：监视状态＜600uA，动作状态＜2mA 3、接线方式：无极性两总线（L1、L2） 4、编码方式：电子编码，地址范围 1~324 任选 5、使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） 6、外形尺寸：90mm×90mm×46mm | 2 | 只
| 手动/自动切换盒 | 1、工作环境:温度-10℃～+50℃ 湿度：≤95(40℃±2℃，无凝露) 2、工作电压:直流24V 3、工作电流:<50mA | 1 | 项
| 手动/自动状态指示灯 | 手动/自动状态指示灯 | 1 | 项
| 安装费 | 完成消防系统实施部署 | 1 | 套
小计3 | [5 empty] | 0
四、门禁、视频监控系统
1、门禁管理功能 | 人脸识别门禁 （含配件） | 用户数：10000人 面部容量：10000张 卡 容 量：10000张 掌纹容量：3000个 记录容量：10万条 显示屏：5寸触摸屏 通讯方式：TCP/IP、选配WiFi 基础功能：高级门禁、韦根输入输出、Photo ID、带摄像头 使用温度：0℃～45℃ 使用湿度：20%RH～80%RH 电源规格：DC12V 3A 尺寸：96*202*24mm。 配套包含磁力锁1把、门禁电源1个、开门按钮1个。 | 2 | 台
| 智能门禁管理功能模块 | 门禁一体机接入功能模块，支持人脸识别门禁一体机接入，并提供门禁管理系统功能 | 1 | 套
2、视频监控功能 | 400万半球摄像机 | 400万日夜转换，宽动态，红外灯 1/2.7英寸ProgressiveScanCMOS 镜头参数：2.8mm 最低照度：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR 电子快门：1/3秒至1/100000秒 其它参数：日夜转换模式：ICR红外虑片式 数字降噪：3D数字降噪 宽动态范围：120dB 背光补偿：支持，可选择区域 调整角度：水平0-360°，垂直0-75°，旋转0-360° 镜头大小接口：M12 音频/视频 分辨率：2560×1440 压缩格式：视频压缩：H.265／H.264／MJPEG 视频帧率：50Hz：25fps（2560×1440，1920×1280，1280×720） 压缩码率：压缩输出码率：32Kbps-8Mbps 接口参数 网络接口：1×10Base-T/100Base-TX(RJ-45)自适应以太网接口 其它参数 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，Bonjour 防护等级：IP67 电源电压：DC12V±25%/PoE（802.3af） 电源功率：5.5WMAX 环境温度：-30-60℃ 环境湿度：小于95%（无凝结） 其他性能：网络功能： 存储功能：支持MicroSD/SDHC/SDXC卡（128G）断网本地存储 智能报警：越界侦测，区域入侵侦测，移动侦测，动态分析，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错 通用功能：防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印 红外照射距离：20-30m | 4 | 台
| 8路硬盘录像机 | 视频接入路数:8 网络输入带宽:80Mbps 网络输出带宽:160Mps 录像分辨率:8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 视频输出:1路HDMI.VGA HDMI输出:4K (3840*2160) /30Hz, 2K (2560*1440) /60Hz,1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz,1024*768/60Hz VGA输出:和HDMI导源,1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz 预览分屏:1/2/4/6/8/9画面 视频解码格式:H.265;H.264:smart264:Smart265 解码能力:8*1080P 同步回放:16 盘位:4个SATA接口 单盘容量:最大支持8TB 网络接口:2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口:1个，RS-485半双工串行接口、1个，标准RS-232串行接口 USB接口:2个USB 2.0(前置) ，1个USB 3.0 (后置) 报警输入:16 报警输出:4 含安防监控软件 | 1 | 台
| 监控硬盘 | 7200转、256M、SATA3 8T | 3 | 块 |  |  | 满足3个月存储
| 智能视频物联功能模块 | 视频监控接入功能模块，支持海康、大华的视频监控系统接入，实现视频统一管理查看，并联动其他设备实现自动化视频录制和截屏、回放等视频物联功能。 | 1 | 套
小计4 | [5 empty] | 0
五、物联网组网设备
1、物联网网关 | 智能无线网关 | 智能无线网关，可用于组件智能物联网络，支持Zigbee组网功能。设备具有1个RJ45以太网口，支持PoE 供电。支持单个网关最大接入100个Zigbee终端，内置智能射频天线支持大范围组建Zigbee网络。 | 1 | 台
2、无线AP | 无线AP | 采用2x2MIMO架构，提供300Mbps无线传输速率，独立外置功放电路和底噪声功放接收电路，提升无线发射性能，降低噪声干扰。 采用吸顶或壁挂安装，POE供电。 | 1 | 台
3、交换机 | 16口POE口交换机 | 交换容量：48Gbps 包转发率：35.7Mpps MAC地址容量：8K 网络标准IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x 端口：24个千兆RJ45端口 | 1 | 台
4、其他配件 | 9U机柜 | 9U机柜，9U机柜，配套电源模块 | 1 | 台
小计7 | [5 empty] | 0
六、智慧库房管理平台
1、智慧库房管理系统 | 智能库房管理终端32寸 | 智慧档案库房专用区域控制管理终端，部署于档案库房外，用于对当前库房的整体管理，配套档案库房区域触控管理终端软件，采用3D图还原当前库房结构，设备部署位置，采用组态形式展示各个温湿度传感器部署位置、数量和温湿度数据，展示各个空气质量传感器部署位置、数量和空气质量数据。支持通过综合管理系统远程控制当前库房设备，如智能密集架、空调、恒湿一体机、灯光、窗帘等设备，实现空调远程开关机，温度设定；加湿除湿净化一体机远程开关机，状态监测，加湿除湿设定值设置等。 亮度：400 Srgb 色域：SRGB 99% 触控：10点 | 1 | 台
| 智慧库房物联平台 | 1.系统采用B/S架构，可跨平台操作，支持集成库房环境管理系统、智能密集架管理系统、档案管理系统模块等。 2.环境管理系统将库房“十防”环境子系统（温湿度、空气质量、加湿除湿一体机、空调、漏水、消防、杀虫驱鼠、视频、门禁、红外探测、）库房环境信息集中在软件系统集中管控；系统实时收集设备感知的数据状态，基于智能控制算法，调节设备工作参数，确保库房环境达标，降低能源消耗，实现无人值守。 3.支持恒湿净化一体机监控，可以采用仪表形式实时显示加湿设定值、当前湿度值、除湿设定值，显示开关机状态、启用远程控制状态、运行模式状态，可以通过密码确认后进行远程开关机、修改加湿设定值、除湿设定值、设定模式、开启远程控制，可以显示报警参数包括相序故障、盘管传感器故障、环温传感器故障、湿度传感器故障、高压保护故障、低压保护故障、上水位故障、下水位故障等； 4.支持空调监控，可以显示空调开关机状态、设定温度值、当前室温，通过密码确认后进行远程开关机、修改制冷温度设定值、空调运转模式或者显示温度上限值、温度下限值、操作模式，通过密码确认后可以修改温度上限、温度下限设定值，系统为自动模式时可实现自动控温； 5.支持新风系统监控，可以显示新风开关机状态、当前风速、运行模式，通过密码确认后进行远程开关机、修改风速设定值、设定运行模式； 6.支持安防实时报警数据，可以显示消防、漏水、红外入侵等设备实时数据，具有测点编号、测点名称、实时值、单位、时间、是否报警等维度的数据，可以记录消防、漏水、红外入侵等安防设备的报警信息，报警信息记录了报警时间、设备名称、测点名称、报警内容等详细数据； | 1 | 套
| 基础传感器授权 | 物联平台传感器接入数量授权，每增加一台烟感、温湿度传感器、空气质量等传感器需要一个接入授权。 | 17 | 套
| 智防告警功能模块 | 智能告警功能模块，支持自定义告警策略，可实现平台、APP、短信、电话等智能告警方式，实现档案室7*24无人智能告警 | 1 | 套
| 平台可视化管理功能模块 | 可视化管理功能模块，支持对平台进行可视化管理，支持自定义创建智慧档案大屏，可按需自定义功能模块可视化呈现 | 1 | 套
小计8 | [5 empty] | 0
七、整理室
1、除尘净化 | 档案除尘净化整理台 | 温度检测范围°C：-40℃～100℃ 温度检测精度°C：±1℃ 湿度检测范围%RH：0～100% 湿度检测精度%RH：±3%RH PM2.5检测量程：0～999μg/m³ CO2检测量程：400ppm～5000ppm TVOC检测量程：0～2000μg/m³ 甲醛检测量程：0～2000μg/m³ PM2.5检测精度：±10% CO2检测精度：±10% TVOC检测精度：±25% 甲醛检测精度：±10% 杀菌技术类型：光氢离子/臭氧 消毒柜内容量L：250L 净化柜内风量：220m³/h 臭氧消毒规格：100mg/m³*4 风机类型：离心风机 总功率：250W 单个风机风量m³/h：1500 净化滤网层数：初效过滤网、HEPA高效过滤网、活性炭过滤网 是否支持负离子功能：支持 负离子规格：8X10^6ions/cm³ 设备净尺寸：1500mm长*850mm宽1700mm高 显示屏幕：10.1寸1280*800电容屏 | 1 | 台
小计9 | [5 empty] | 0
设备总价格 | [5 empty] | 0
技术服务费：包含运输、装卸、搬运、综合布线、设备安装、辅材、系统调试、使用培训、税费等综合费用；
总价格 | [5 empty] | 0

## 建筑改造
惠州中医医院档案库房建设清单（建筑）
序号 | 施工项目 | 工艺制作及材料说明 | 单位 | 数量 | 总 价（元）
1 | 场地保护、清运 | 保护膜、保洁、清运废料 | 项 | 1
2 | 库房板隔墙（双面） | 尺寸（8000mm*3000mm）*2 40*70轻钢龙骨打基础，底面封9厘皇冠板打底、面贴埃特板 | 平方 | 48
3 | 刮腻子刷漆 | 包工包料：刮腻子粉两遍找平、手工刷面漆一遍 | 平方 | 48
4 | 办公区板隔墙（双面） | 尺寸（4857mm*3000mm）*2 40*70轻钢龙骨打基础，底面封9厘皇冠板打底、面贴埃特板 | 平方 | 29.14
5 | 刮腻子刷漆 | 包工包料：刮腻子粉两遍找平、手工刷面漆一遍 | 平方 | 29.14
6 | 办公区隔墙碳晶门 | 环保碳纤科技木门 规格（2000mm*800mm） | 个 | 1
7 | 玻璃隔墙 （含玻璃门） | 墙面尺寸（4857mm*3000mm） 四周采用规格50mm宽不锈钢封边固定 玻璃厚度规格10mm；包含地弹簧、拉手、玻璃门（规格2000mm*900mm） | 平方 | 14.57
8 | 不锈钢防火门 | （尺寸：2180*1180）*2个 产品型号：GFM-1124-bdk5-A1.50（甲级）-1-不锈钢 | 平方 | 5.14
9 | 不锈钢防火门套 | 不锈钢定制压边门套 | 平方 | 5.14
10 | 不锈钢防火门安装 | 安装费用 | 个 | 2
11 | 门套加固 | 门套内加固调整 | 套 | 2
12 | 木门拆除 | 拆除档案室木质门 | 个 | 1
13 | 窗户拆除 | 拆除档案室窗户 | 个 | 3
14 | 原大门洞砌砖 | 1、原大门口砌砖封闭、两面水泥沙批荡找平（包含红砖、水泥、沙、运费） 2、门洞尺寸：900*2000mm=1.8㎡ | 个 | 1
15 | 门洞刮腻子 | 1、包工包料：刮腻子粉两遍找平、手工刷面漆一遍 2、区域：封门洞两墙面 3、封门洞里外两侧墙 面均刷面漆一遍 4、第一天刮第一遍腻 子，第二天刮第二遍腻 子，第三天刷面漆； | 平方 | 3.6
16 | 原窗户洞砌砖 | 1、原窗户砌砖封闭、水泥沙批荡找平（包含红砖、水泥、沙、运费） | 个 | 3
17 | 窗洞刮腻子 | 1、包工包料：刮腻子粉两遍找平、手工刷面漆一遍 2、区域：内窗洞两墙面，外窗内墙 面均刷面漆一遍 | 平方 | 10.6
人工材料合计总价： |  |  |  |  | 0